## content
1 | IP65 PDES
2 | IP20 PDES
3 | High voltage soft starter

## PDES-IP20
Техническое описание преобразователя частоты Aikon http://aikonrussia.ru
| Модель | PD E01D5K-4
Наименование компании
Дата
e-mail
Телефон
Факс
Техническое описание преобразователя частоты Aikon http://aikonrussia.ru
Модель | PD E01D5K-4 | Количество: | -
Наименование компании | - | Конечный получатель: | -
Номинальные характеристики |  | Общие технические характеристики
Входные |  | Коэффициент мощности | 95%
Число фаз | AC 3PH | Тип управления двигателем | Скалярное V/F-регулирование , Векторное управление в разомкнутом контуре (SVC), Векторное управление в замкнутом контуре (FVC)
Номинальныя мощность (кВт) | 1.5 | Эффективность | 98%
Напряжение питания (В) | 360~460 | Уровень шума (1м) | 45Дб
Частота питающей сети (Гц) | 47~63 | Потеря мощности (кВт) | 0.03
Номинальный входной ток, А | 5 | Диапазон регулировки частоты, Гц | 1:100(SVC) 1:1000(FVC )
Коэффициент мощности | 95% | Точность регулирования | ±0.5%( SVC) ±0.02%( FVC)
Выходные |  | Скалярное управление V/F | Прямая линия V/F; многоточечная кривая V/F; квадратичная кривая V/F , Разделение V/F
Число фаз | AC 3PH | Пусковой момент | 0.5Hz/100 %
Номинальныя мощность (кВт) | 1.5 | Форсирование момента | Автоматическое форсирование; Ручное форсирование 0,1-30%
Диапазон напряжения, (В) | 0~460 | Торможение постоянным током | Поддерживает запуск и остановку тормоза постоянного тока
Выходная частота (Гц) | 0~600 | Способ управления | С панели управления , с помощью терминальных входов, управление по протоколу связи
Номинальный выходной ток, А | 3.7
Коэффициент мощности | 0.95 | Управление по времени | Диапазон времени: от 0,0 до 6500,0 минут
Входные и выходные характеристики: 1~ 220В±15%, 1AC; 3~ 220В±15 %, 3AC 380В±15%; 3~ 660В±10 %, 3AC 1140В±15% |  | Перегрузочная способность | 120% от номинального тока в течении 60 с, 150% от номинального тока в течении 3 с
Входные терминалы | 1. 6 программируемых дискретных входов, 2. 3 аналоговых входа 0-10 VDC или 0-20 мА/ 4-20 мА | Выходные терминалы | 1. 3 релейных выхода 2. 2 аналоговых выхода 0-10 VDC или 0-20 мА/ 4-20 мА
Общая шина постоянного тока: функция общей шины постоянного тока: несколько преобразователей частоты могут использовать одну общую шину постоянного тока
Тип разгона/торможения: Линейный разгон/торможение, S-образный разгон/торможение, Четыре группы времени разгона/торможения с диапазоном 0-6500 с.
Техническое описание преобразователя частоты Aikon http://aikonrussia.ru
Модель | PD E01D5K-4 | Количество: | -
Наименование компании | - | Конечный получатель: | -
Механические характеристики |  | Характеристики окружающей среды
Степень защиты | IP20 | Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение
Масса (кг) | 1.7 | Влажность | не более 90% RH (без образования конденсата)
Габаритный Размер A (мм) | 118 | Рабочая температура | -10 ~+40℃
Габаритный Размер H (мм) | 185 | Температура хранения | -20 ~+60℃
Габаритный Размер D (мм) | 157 | Вибрация | до 20Гц 9.8м/с(1G), После 20Гц 5.88м/с (0.6G )
Установочный размер W (мм) | 106 | Высота над уровнем моря | до 1000 м
Установочный размер B (мм) | 175 | Стандарт качества | CE/ISO9001
Установочный размер d (мм) | 4.5 | Примечание
Специальные функции для управления насосами
1. Постоянное давление (поддержание стабильного давления в трубопроводной сети)
2. Аварийный ручной запуск
3. Защита обмоток двигателя от перегрева
4. Дифференциальное управление давлением/температурой (широко используется в системах отопление, вентиляции и кондиционирования)
5. Защита от сухого хода (защита уплотнений насоса)
6. Защита от обрыва фазы,защита от перегрузки (защита электродвигателя), защита от низкого/высокого напряжения
7. Плавный пуск и остановка
8. Защита от перелива

## PDES-IP20 DS (hidden)
Model | Число фаз | Номинальныя мощность (кВт) | Напряжение питания (В) | Номинальный входной ток, А | Число фаз | Номинальныя мощность (кВт) | Диапазон напряжения, (В) | Номинальный выходной ток, А | Масса (кг) | Габаритный Размер A (мм) | Габаритный Размер H (мм) | Габаритный Размер D (мм) | Установочный размер W (мм) | Установочный размер B (мм) | Установочный размер d (мм) | Потеря мощности (кВт)
PD E01D5K-4 | AC 3PH | 1.5 | 360~460 | 5 | AC 3PH | 1.5 | 0~460 | 3.7 | 1.7 | 118 | 185 | 157 | 106 | 175 | 4.5 | 0.03
PD E02D2K-4 | AC 3PH | 2.2 | 360~460 | 5.8 | AC 3PH | 2.2 | 0~460 | 5 | 1.7 | 118 | 185 | 157 | 106 | 175 | 4.5 | 0.044
PD E04D0K-4 | AC 3PH | 4 | 360~460 | 10.5 | AC 3PH | 4 | 0~460 | 8.5 | 1.8 | 118 | 185 | 157 | 106 | 175 | 4.5 | 0.08
PD E05D5K-4 | AC 3PH | 5.5 | 360~460 | 14.6 | AC 3PH | 5.5 | 0~460 | 13 | 1.8 | 118 | 185 | 157 | 106 | 175 | 4.5 | 0.11
PD E07D5K-4 | AC 3PH | 7.5 | 360~460 | 20.5 | AC 3PH | 7.5 | 0~460 | 18 | 3.2 | 160 | 247 | 177 | 148 | 235 | 5.5 | 0.15
PD E0011D-4 | AC 3PH | 11 | 360~460 | 26 | AC 3PH | 11 | 0~460 | 24 | 3.4 | 160 | 247 | 177 | 148 | 235 | 5.5 | 0.22
PD E0015D-4 | AC 3PH | 15 | 360~460 | 35 | AC 3PH | 15 | 0~460 | 30 | 3.65 | 160 | 247 | 177 | 148 | 235 | 5.5 | 0.3
PD E0018D-4 | AC 3PH | 18.5 | 360~460 | 38.5 | AC 3PH | 18.5 | 0~460 | 37 | 5.63 | 220 | 321 | 198 | 205 | 305 | 5.5 | 0.37
PD E0022D-4 | AC 3PH | 22 | 360~460 | 46.5 | AC 3PH | 22 | 0~460 | 46 | 6.45 | 220 | 321 | 198 | 205 | 305 | 5.5 | 0.44
PD E0030D-4 | AC 3PH | 30 | 360~460 | 62 | AC 3PH | 30 | 0~460 | 58 | 6.5 | 220 | 321 | 198 | 205 | 305 | 5.5 | 0.6
PD E0037D-4 | AC 3PH | 37 | 360~460 | 76 | AC 3PH | 37 | 0~460 | 75 | 12 | 220 | 411 | 238 | 160 | 397 | 7 | 0.74
PD E0045D-4 | AC 3PH | 45 | 360~460 | 92 | AC 3PH | 45 | 0~460 | 90 | 12 | 220 | 411 | 238 | 160 | 397 | 7 | 0.9
PD E0055D-4 | AC 3PH | 55 | 360~460 | 113 | AC 3PH | 55 | 0~460 | 110 | 16.5 | 255 | 453 | 237 | 190 | 440 | 7 | 1.1
PD E0075D-4 | AC 3PH | 75 | 360~460 | 157 | AC 3PH | 75 | 0~460 | 150 | 26.2 | 280 | 582 | 295 | 200 | 563 | 9 | 1.5
PD E0093D-4 | AC 3PH | 93 | 360~460 | 180 | AC 3PH | 93 | 0~460 | 170 | 26.2 | 280 | 582 | 295 | 200 | 563 | 9 | 1.86
PD E0110D-4 | AC 3PH | 110 | 360~460 | 214 | AC 3PH | 110 | 0~460 | 210 | 40 | 300 | 685 | 323 | 200 | 667 | 11 | 2.2
PD E0132D-4 | AC 3PH | 132 | 360~460 | 256 | AC 3PH | 132 | 0~460 | 250 | 41 | 300 | 685 | 323 | 200 | 667 | 11 | 2.64
PD E0160D-4 | AC 3PH | 160 | 360~460 | 307 | AC 3PH | 160 | 0~460 | 300 | 46.9 | 360 | 690 | 330 | 260 | 660 | 11 | 3.2
PD E0185D-4 | AC 3PH | 185 | 360~460 | 362 | AC 3PH | 185 | 0~460 | 355 | 72 | 420 | 840 | 334 | 150*150 | 815 | 11 | 3.7
PD E0200D-4 | AC 3PH | 200 | 360~460 | 385 | AC 3PH | 200 | 0~460 | 380 | 72 | 420 | 840 | 334 | 150*150 | 815 | 11 | 4
PD E0220D-4 | AC 3PH | 220 | 360~460 | 430 | AC 3PH | 220 | 0~460 | 430 | 106 | 540 | 934 | 390 | 200*200 | 893 | 11 | 4.4
PD E0250D-4 | AC 3PH | 250 | 360~460 | 468 | AC 3PH | 250 | 0~460 | 465 | 106 | 540 | 934 | 390 | 200*200 | 893 | 11 | 5
PD E0280D-4 | AC 3PH | 280 | 360~460 | 525 | AC 3PH | 280 | 0~460 | 520 | 106.3 | 540 | 934 | 390 | 200*200 | 893 | 11 | 5.6
PD E0315D-4 | AC 3PH | 315 | 360~460 | 590 | AC 3PH | 315 | 0~460 | 585 | 140 | 640 | 1035 | 390 | 250*250 | 1003 | 11 | 6.3
PD E0350D-4 | AC 3PH | 350 | 360~460 | 665 | AC 3PH | 350 | 0~460 | 650 | 140 | 640 | 1035 | 390 | 250*250 | 1003 | 11 | 7
PD E0400D-4 | AC 3PH | 400 | 360~460 | 785 | AC 3PH | 400 | 0~460 | 754 | 205 | 860 | 1200 | 400 | 350*350 | 1164 | 15 | 8
PD E0500D-4 | AC 3PH | 500 | 360~460 | 965 | AC 3PH | 500 | 0~460 | 930 | 210 | 860 | 1200 | 400 | 350*350 | 1164 | 15 | 10
PD E0560D-4 | AC 3PH | 560 | 360~460 | 1070 | AC 3PH | 560 | 0~460 | 1050 | 215 | 860 | 1200 | 400 | 350*350 | 1164 | 15 | 11.2
PD E0630D-4 | AC 3PH | 630 | 360~460 | 1210 | AC 3PH | 630 | 0~460 | 1180 | 280 | 1200 | 1757 | 600 | 260 | 1080 | 15 | 12.6
PD E0710D-4 | AC 3PH | 710 | 360~460 | 1465 | AC 3PH | 710 | 0~460 | 1430 | 285 | 1200 | 1757 | 600 | 260 | 1080 | 15 | 14.2
PD E0D75K-2 | AC 3PH | 0.75 | 200~240 | 4.9 | AC 3PH | 0.75 | 0~240 | 4.1 | 1.7 | 118 | 185 | 157 | 106 | 175 | 4.5 | 0.015
PD E01D5K-2 | AC 3PH | 1.5 | 200~240 | 8.4 | AC 3PH | 1.5 | 0~240 | 7 | 1.7 | 118 | 185 | 157 | 106 | 175 | 4.5 | 0.03
PD E02D2K-2 | AC 3PH | 2.2 | 200~240 | 11.5 | AC 3PH | 2.2 | 0~240 | 10 | 1.7 | 118 | 185 | 157 | 106 | 175 | 4.5 | 0.044
PD E04D0K-2 | AC 3PH | 4 | 200~240 | 18 | AC 3PH | 4 | 0~240 | 15 | 3.4 | 160 | 247 | 177 | 148 | 235 | 5.5 | 0.08
PD E05D5K-2 | AC 3PH | 5.5 | 200~240 | 24 | AC 3PH | 5.5 | 0~240 | 23 | 3.65 | 160 | 247 | 177 | 148 | 235 | 5.5 | 0.11
PD E07D5K-2 | AC 3PH | 7.5 | 200~240 | 37 | AC 3PH | 7.5 | 0~240 | 31 | 5.63 | 220 | 321 | 198 | 205 | 305 | 5.5 | 0.15
PD E0011D-2 | AC 3PH | 11 | 200~240 | 52 | AC 3PH | 11 | 0~240 | 45 | 6.5 | 220 | 321 | 198 | 205 | 305 | 5.5 | 0.22
PD E0015D-2 | AC 3PH | 15 | 200~240 | 68 | AC 3PH | 15 | 0~240 | 58 | 12 | 220 | 411 | 238 | 160 | 397 | 7 | 0.3
PD E0018D-2 | AC 3PH | 18.5 | 200~240 | 84 | AC 3PH | 18.5 | 0~240 | 71 | 12 | 220 | 411 | 238 | 160 | 397 | 7 | 0.37
PD E0022D-2 | AC 3PH | 22 | 200~240 | 94 | AC 3PH | 22 | 0~240 | 85 | 16.5 | 255 | 453 | 237 | 190 | 440 | 7 | 0.44
PD E0030D-2 | AC 3PH | 30 | 200~240 | 120 | AC 3PH | 30 | 0~240 | 115 | 26.2 | 280 | 582 | 295 | 200 | 563 | 9 | 0.6
PD E0037D-2 | AC 3PH | 37 | 200~240 | 160 | AC 3PH | 37 | 0~240 | 145 | 26.2 | 280 | 582 | 295 | 200 | 563 | 9 | 0.74
PD E0045D-2 | AC 3PH | 45 | 200~240 | 198 | AC 3PH | 45 | 0~240 | 180 | 40 | 300 | 685 | 323 | 200 | 667 | 11 | 0.9
PD E0055D-2 | AC 3PH | 55 | 200~240 | 237 | AC 3PH | 55 | 0~240 | 215 | 41 | 300 | 685 | 323 | 200 | 667 | 11 | 1.1
PD E0075D-2 | AC 3PH | 75 | 200~240 | 317 | AC 3PH | 75 | 0~240 | 283 | 72 | 420 | 840 | 334 | 150*150 | 815 | 11 | 1.5